# 解析电阻测试仪适用范围以及使用方法

适用范围

用于测试导体导电性，变压器、电机、互感器等设备的直流电阻，设备接地电阻，阻抗等场合。

使用

要测量表面阻抗，将表放在被测表面上，按住红色的测量（TEST）按钮，持续发亮的发光二极管（LED）即指示出测量的表面阻抗量级

使用方法

接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻，通常采用型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多，也就按习惯称为接地电阻摇表。型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化，但使用方法基本相同。型接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下：

(a)接地电阻测试仪(b)连接线(c)测量接地棒

1、拆开接地干线与接地体的连接点，或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。

2、将两根接地棒分别插入地面400mm深，一根离接地体40m远，另一根离接地体20m远。

3、把摇表置于接地体近旁平整的地方，然后进行接线。

(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。

(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。

(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。

4、根据被测接地体的接地电阻要求，调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。

5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时，随即调节微调拨盘，直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数，去乘以粗调定位倍数，即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6，粗调的电阻定位倍数是10，则被测的接地电阻是6Ω。

6、为了保证所测接地电阻值的可靠，应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻